## Resum
TAULA 1: ESCENARI ORIGINAL: EXTRET DE L’ENUNCIAT. OMPLIU EL QUE HI HA EN GRIS. |  | TAULA 3: OPEX | anual | cinc anys
Nombre de Us | 1124 | Consum energètic (hardware només) | 360143.2939 | 1800716.47
Alçada Rack (en Us) | 42 | Empresa de Housing escollida | Mordor
Consum | 2000 | Cost Housing (inclou electricitat addicional) | 488021.4941 | 2440107.47
Sobreprovisionament d’electricitat | 10% | Off-site: empresa escollida | MonsoonS3 MS3
Nombre de servidors | 540 | Cost mirror | 1611.744 | 8058.72
Diners Totals | 20000000 | Cost backup | 7100.64 | 35503.2
Diners gastats | 16500000 | Cost Bandwidth provider | 7560 | 37800
taula 2: Elements que escolliu vosaltres |  | TAULA 4: CAPEX | Cost
Elements de mirror i backup |  | Diners gastats en servers, xarxa, etc | 16500000
GB a emmagatzemar al backup | 1504 | SAN | 0
Dies entre 2 backups | 7 | Sistema emmagatzematge | 15152
Còpies senceres a mantenir | 2
Opció Backup (1=M-A; 2=MS3; 3=Cintes) | 2
Opció Mirror (0=NO; 1=SI) | 1
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 0
Elements de housing |  | TAULA 5: AJUST AL PRESSUPOST
Opció escollida (1:MOCOSA, 2: CPDs Céspedes, 3: Mordor) | 3 | Opex a 5 anys, total | 4322185.86
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 1 | Capex a 5 anys, total | 16515152
Monitorització? (0=NO; 1=SI) | 1 | Despeses totals a 5 anys | 20837337.86
Bandwidth provider |  | Diferència respecte al pressupost | -837337.8599
Tipus de línia (1:10Mbps; 2:100Mbps; 3:1Gbps; 4:10Gbps; 5:100Gbps) | 4
Número de línies agregades | 1
Segon proveïdor? (0=NO, 1=SI) | 0
SAN? (0=no, 1=8Gbps, 2=16Gbps, 3=32Gbps, 4=64Gbps, 5=128Gbps) | 0
Cabina de discos
Opció Disc principal (Entre 1 i 10) | 8
Nombre de discos a comprar | 16
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 2
Nombre de Cabines | 2
Cabina de discos 2 (cas de fer servir dos tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 0
Nombre de discos a comprar | 0
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 0
Nombre de Cabines | 0
Cabina de discos 3 (cas de fer servir tres tipus)
Opció Disc (Entre 1 i 10) | 0
Nombre de discos a comprar | 0
Opció cabina de discos (Entre 1 i 6) | 0
Nombre de Cabines | 0

## Cabina de discos
Discos | És principal? | Cabina 2? | Cabina 3? | # pral | #2 | #3 | Consum | Preu | Consum Total | Preu Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6.8 | 235 | 0 | 0
Model 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7.8 | 520 | 0 | 0
Model 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9.5 | 350 | 0 | 0
Model 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 250 | 0 | 0
Model 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7.1 | 360 | 0 | 0
Model 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.2 | 310 | 0 | 0
Model 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5.8 | 195 | 0 | 0
Model 8 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 372 | 144 | 5952
Model 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 1545 | 0 | 0
Model 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 750 | 0 | 0
Cabines | [10 empty] | #U per cabina | #U Total
Model 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 800 | 3400 | 0 | 0 | 2 | 0
Model 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1200 | 4600 | 2400 | 9200 | 4 | 8
Model 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1216 | 5100 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1300 | 5000 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1316 | 5500 | 0 | 0 | 4 | 0
Model 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1000 | 2400 | 0 | 0 | 4 | 0
| TOTAL | [7 empty] | 2.544 | 15152 | U’s | 8
[11 empty] | Cabines | 2

## SAN
[5 empty] | Individual |  | Total
INFORMACIÓ A INTRODUIR |  | ACTIU? | Pels càlculs | Quantitat | Preu | Consum | Cost | Consum
Número de servers | 540 | 0 | SPF | 16 | 400 | 0.7 | 0 | 0
Us per rack | 42 | 0 | Switch rack | 30 | 6000 | 150 | 0 | 0
Número de racks d’emmagatzematge | 1 | 0 | Cablejat | 94 | 26 | 0 | 0 | 0
OPCIÓ ESCOLLIDA | 0 | 0 | HBA 8Gbps | 1080 | 1600 | 6.2 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 8GBPS | 2 | 12800 | 600 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 16Gbps | 1080 | 2800 | 10.2 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 16GBPS | 2 | 30000 | 1800 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 32Gbps | 1080 | 4200 | 18.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 32GBPS | 2 | 72200 | 3500 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 64Gbps | 1080 | 7000 | 24.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 64GBPS | 2 | 122200 | 4600 | 0 | 0
|  | 0 | HBA 128Gbps | 1080 | 11200 | 30.5 | 0 | 0
|  | 0 | Switch core 128GBPS | 2 | 150000 | 5500 | 0 | 0
RESULTATS |  |  | Total= |  |  |  | 0 | 0
Cost económic | 0
Consum | 0 |  | Racks= | 14

## Electricitat
DADES DE CONSUM DELS EQUIPS DE COMPUTACIÓ I COMUNICACIÓ
Càlcul aproximat de factura, per una línia d'alta tensió (20kV) en mode tarifari 6.1A
Períodes
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Month / Hours in period per day
Cost €/kW contractat i any | 17.6831 | 8.8492 | 6.4761 | 6.4761 | 6.4761 | 2.9548 |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Week Days | Weekend Days | Days | Total Hours
Cost €/kWh consumit | 0.075697 | 0.056532 | 0.030124 | 0.014992 | 0.009682 | 0.006062 | January | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
[7 empty] | february | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 8 | 28 | 672
Sobreprovisionament de potència | Períodes P1: 10%; Períodes P2: -> Contracto potència per sobre del màxim consum esperat per seguretat | March | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
kW consumits per computació i comunicació | Períodes P1: 2002.544; Períodes P2: -> Potència màxima que espero consumir basat en HW | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
[7 empty] | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
Tarifas vigentes de electricidad a partir del 1 de enero de 2013, publicadas en el BOE de 27 de diciembre de 2012. | [6 empty] | June H1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
[7 empty] | June H2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 4 | 15 | 360
Caselles que es modifiquen | [6 empty] | July | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 8 | 31 | 744 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
[7 empty] | September | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720 | bar: Períodes P1 to Períodes P5
PUE | Consum Elèctric Total (kW) | kW contractats necessaris | Cost "Término Potencia" | Cost "Término Energía" | Cost Total Energia Anual | Sobrecost | October | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 23 | 8 | 31 | 744
1 | 2002.544 | 2202.7984 | 14265.6485 | 345877.6455 | 360143.2939 | 0% | November | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 22 | 8 | 30 | 720
1.05 | 2102.6712 | 2312.9383 | 1721.3454 | 363171.5277 | 364892.8731 | 1.302% | December | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | 7 | 30 | 720
1.1 | 2202.7984 | 2423.0782 | 1803.3142 | 380465.41 | 382268.7242 | 5.788% | [7 empty] | 269 | 95 | 364 | 8736
1.15 | 2302.9256 | 2533.2182 | 1885.2831 | 397759.2923 | 399644.5753 | 9.884%
1.2 | 2403.0528 | 2643.3581 | 1967.2519 | 415053.1745 | 417020.4264 | 13.64% | Month / Hours in period per month
1.25 | 2503.18 | 2753.498 | 2049.2207 | 432347.0568 | 434396.2775 | 17.09% |  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Weekend (P6)
1.3 | 2603.3072 | 2863.6379 | 2131.1896 | 449640.9391 | 451772.1286 | 20.28% | January | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.35 | 2703.4344 | 2973.7778 | 2213.1584 | 466934.8214 | 469147.9797 | 23.23% | february | 120 | 200 | 0 | 0 | 0 | 160 | 192
1.4 | 2803.5616 | 3083.9178 | 2295.1272 | 484228.7036 | 486523.8308 | 25.98% | March | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.45 | 2903.6888 | 3194.0577 | 2377.096 | 501522.5859 | 503899.6819 | 28.53% | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 176 | 192
1.5 | 3003.816 | 3304.1976 | 2459.0649 | 518816.4682 | 521275.5331 | 30.91% | May | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 184 | 192
1.55 | 3103.9432 | 3414.3375 | 2541.0337 | 536110.3504 | 538651.3842 | 33.14% | June H1 | 0 | 0 | 66 | 110 | 0 | 88 | 96
1.6 | 3204.0704 | 3524.4774 | 2623.0025 | 553404.2327 | 556027.2353 | 35.23% | June H2 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 96
1.65 | 3304.1976 | 3634.6174 | 2704.9714 | 570698.115 | 573403.0864 | 37.19% | July | 184 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 192
1.7 | 3404.3248 | 3744.7573 | 2786.9402 | 587991.9973 | 590778.9375 | 39.04% | August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 192
1.75 | 3504.452 | 3854.8972 | 2868.909 | 605285.8795 | 608154.7886 | 40.78% | September | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.8 | 3604.5792 | 3965.0371 | 2950.8778 | 622579.7618 | 625530.6397 | 42.43% | October | 0 | 0 | 138 | 230 | 0 | 184 | 192
1.85 | 3704.7064 | 4075.177 | 3032.8467 | 639873.6441 | 642906.4908 | 43.98% | November | 0 | 0 | 132 | 220 | 0 | 176 | 192
1.9 | 3804.8336 | 4185.317 | 3114.8155 | 657167.5264 | 660282.3419 | 45.46% | December | 138 | 230 | 0 | 0 | 0 | 184 | 168
1.95 | 3904.9608 | 4295.4569 | 3196.7843 | 674461.4086 | 677658.193 | 46.85%
2 | 4005.088 | 4405.5968 | 3278.7532 | 691755.2909 | 695034.0441 | 48.18% | Yearly | 668 | 932 | 606 | 1010 | 720 | 2520 | 2280 | 8736

## Infraestructura
INFORMACIÓ PROVINENT D’ALTRES FULLS |  | Opció 1: containers (Modular Containers S.A.) |  |  |  | Finals
Nombre de Us Total | 1132 | Especificacions |  | Resultats |  | Opció | Cost anual | Cost cinc anys
- sistema emmagatzematge | 8 | Racks / container | 19 | Nombre de containers | 2 | 1 | 360042.9882 | 1800214.941
- només màquines | 1124 | Us / Rack | 42 | Lloguer containers (e/any) | 230000 | 2 | 445285.3176 | 2226426.588
- backup propi | 0 | Lloguer d'un container (e/any) | 115000 | Monitorització | 4000 | 3 | 488021.4941 | 2440107.47
Cost energia (euros/any) | 360143.2939 | Preu Monitorització (e/container) | 2000 | Gestió local backup | 18000
Monitorització? (0=no; 1=si) | 1 |  |  | Electricitat addicional (30%) | 108042.9882
Gestió local de backup? (0=No, 1=Si) | 1 | PUE | 1.3 | Total any | 360042.9882
|  | Informació addicional |  | Nombre de racks | 28
Opció 2: Colocation tier 2 (CPDs Céspedes S.L.)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 28
|  | Preu (euros/rack) | 9000 | Lloguer espai (e/any) | 252000
|  | Monitorització (e/rack) | 900 | Electricitat addicional (40%) | 144057.3176
|  | PUE | 1.4 | Monitorització | 25200
|  |  |  | Gestió local backup | 24000
|  |  |  | Total any | 445285.3176
Opció 3: Colocation tier 3 (Mordor)
|  | Especificacions |  | Resultats
|  | Us per rack | 42 | Nombre de racks | 28
|  | Preu (euros/rack) | 14000 | Lloguer espai (e/any) | 392000
|  | PUE | 1.15 | Electricitat addicional (15%) | 54021.4941
|  |  |  | Gestió local backup | 42000
|  |  |  | Total any | 488021.4941

## Backup
Informació provinent d’altres fulls |  | Mirroring opció 1: Microworks Apure
GB a emmagatzemar | 1504 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
Dies entre 2 backups | 1 | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.09 | 1000 | Preu (e/mes) | 127.8 |  | OPCIÓ MIRRORING
Còpies senceres a mantenir | 2 | Preu 1-50 TB | 0.075 | 504 |  |  |  | Codi | Opció | Cost anual
Mida cintes (GB comprimit) | 400 | Preu 51-500 TB | 0.065 | 0 |  |  |  | 1 | M-A | 1533.6
Sistema de backup on-site? (0=N=; 1=SI) | 0 | Preu 501-5000 TB | 0.055 | 0 |  |  | X | 2 | M S3 | 1611.744
Empresa escollida |  | Preu >5000 TB TB | 0.05 | 0 |  |  |  | 3 | Sense | 0
MonsoonS3 MS3
Amb mirror? (0=no; 1 =si) | 1 | Mirroring opció 2: Monsoon S3
Backup on-site? (0=no; 1 =si) | 0 | Especificacions |  | GB a aquest preu | Resultats
|  | Preu 1TB (euros per GB i mes) | 0.095 | 1000 | Preu (e/mes) | 134.312
|  | Preu 1-50 TB | 0.078 | 504
|  | Preu 51-500 TB | 0.07 | 0
|  | Preu 501-5000 TB | 0.065 | 0
|  | Preu >5000 TB TB | 0.055 | 0
Backup
|  | Backup | e/GB | mitja backups any | Cost anual fer backups (e/any) | Còpies (e/any) | Total |  | OPCIÓ BACKUP
|  | Microworks Apure amb mirror | 0.011 | 365 | 6038.56 | 2400 | 8438.56 |  | Opció | Cost anual | Auxiliar per càlculs
|  | Microworks Apure sense mirror | 0.02 | 365 | 10979.2 | 2400 | 13379.2 |  | M-A amb | 8438.56 | 0
|  | Monsoon S3 amb mirror | 0.009 | 365 | 4940.64 | 2160 | 7100.64 |  | M-A sense | 13379.2 | 0
|  | Monsoon S3 sense mirror | 0.019 | 365 | 10430.24 | 2160 | 12590.24 |  | M S3 amb | 7100.64 | 7100.64
|  |  | N. cintes | Numero transports any | Cost / transport (viatge+personal) | cost mant. copies | Total |  | M S3 sense | 12590.24 | 0
|  | Take the tapes and run | 4 | 365 | 87600 | 100 | 87700 |  | TTTAR | 87700 | 0
|  | Robot de cintes | N. Cintes | Cost robot | cost cintes |  | Total
|  |  | 8 | 2500 | 800 |  | 0 |  |  |  | 7100.64
|  | Consum robot |  | U’s Robot | U’s total | Consum total
|  | 0.168 |  | 2 | 0 | 0 |  |  | Backup on-site | 0 | 0

## Bandwidth provider
OPCIÓ | BW | CONNECTOR | PREU MENSUAL | Linies contractades | PREU ANUAL | Línia addicional
1 | 10 | 1GbE RJ45 | 0.63 | 0 | 0 | 0
2 | 100 | 1GbE RJ45 | 6.3 | 0 | 0 | 0
3 | 1000 | 1GbE RJ45 | 63 | 0 | 0 | 0
4 | 10000 | SFP-10G-SR | 630 | 1 | 7560 | 3024
5 | 100000 | CFP-100G-SR10 | 6300 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Total= | 7560 | 3024
7560